附件：

# 主要产品技术参数

## 1.1、模块化机房系统

### 1.1.1、UPS配电系统

#### 1.1.1.1、UPS主机模块

1.配置智能容错模块化机架式UPS电源系统,主机采用三进三出，模块化设计，实现2+1模块化冗余，每个机柜可容纳不低于3个模块。系统采用分散非主从控制方式，每个模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少。每个模块具有故障自动隔离功能。具有可扩展功能和冗余功能，单个机柜可扩充能力不低于45KVA，机柜之间可直接并联；★主机可用容量不低于45KVA。

2.★安装方式：支持19英寸标准机柜嵌入式安装与落地安装；

3.★UPS电源制式支持：三进三出、三进单出、单进单出三种设置模式；

4.★整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于96%，绿色环保，高效节能；

5.★功率模块需要采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险；

6.★要求采用集中旁路供电，禁止使用分散式旁路供电；

7.★所有模块均需要支持在线热插拔（提供产品彩页功能说明加盖原厂公章）；

8.系统显示采用7寸及以上LCD触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文三种语言显示；

9.★每个功率模块具有独立的充电器，保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～20%的设置（提供设置界面截图加盖原厂公章）；

10.功率模块间环流小于3%。为提供风扇使用寿命，风扇必须安装在功率模块前端进行送风方式（提供图片证明加盖原厂公章）；

11.静态旁路模块要求采用大功率SCR，杜绝采用小功率SCR+接触器方案；

12.★所有电路板均需要采用三防工艺（提供图片证明加盖原厂公章）；

13.★UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配；

14.满足下述过载能力： 110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,1分钟后转旁路输出；

15.★电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供设置界面截图加盖原厂公章）；

16.电池连接方式：要求电池通过独立的充电和放电电路与母线连接，杜绝电池直接挂母线方式；

17.电池组智能管理

具备均浮充手动或自动转换功能及电池测试功能按钮

具备均充/浮充电压、电流设置功能

具备电池充电电压温度补偿设置功能

监控系统可以存储1000条以上历史记录

具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量；

18.具备“黑匣子”功能，故障波形可存储记录，可记录故障发生前后一段时间内的内部各关键点的波形，便于导出辅助故障分析；

19.功率模块的ID识别采用智能自动识别方式，插入功率模块时无需通过拨码或软件设置，减少人为操作错误造成系统不稳定；

20.功率模块可以设置逐个启动功能，可以更好的配合发电机平滑启动，避免UPS启动导致发电机死机现象；

21.★具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。

22.★制造厂家须通过“GB/T19001-2016质量管理体系;GB/T24001-2016环境管理体系;ISO45001职业健康安全管理体系”并提供认证证书复印件加盖原厂公章。

25.提供投标UPS产品的CE 认证证书及检测报告加盖原厂公章，CE包含EMC、LVD证书。

#### 1.1.1.2、后备电池模块

1、蓄电池应采用高可靠性、高性能阀控式免维护密封铅酸蓄电池；

2、板栅采用铅钙锡多元合金，具有较强耐腐蚀性、抗蠕变性；正极活性物质采用4BS成核技术和高温高湿固化工艺，提高电池循环寿命；电池浮充寿命8年（25℃）；

3、采用高灵敏度安全阀自动调节电池内压，滤酸片具有防酸雾及防爆功能；多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠；采用高性能隔板，合理设计和控制极群饱和度，提高氧复合效率，减少气体析出；

4、小面间距极群结构设计及紧装配技术；负极采用碳技术及合理正负活性物质配比；

5、蓄电池的正负级应有明显标志，外观不能有变形、漏液及污迹；

6、★为保证良好的兼容性，要求与UPS主机同品牌，投标时提供产品彩页及官网链接并加盖原厂公章；

7、★提供蓄电池产品泰尔认证证书及检验报告加盖原厂公章（投标时提供原件核查）；

8、★蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。

9、★蓄电池连接件压降应低于5mV，需提供检测报告复印件证明加盖原厂公章。

10、★蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上 ，需提供检测报告复印件证明加盖原厂公章。

11、★同组蓄电池充满电后静置3-6小时后，其开路电压压差不应超出20mV，需提供检测报告复印件证明加盖原厂公章。

12、★蓄电池密封反应效率不低于97%，需提供检测报告复印件证明加盖原厂公章。

13、★同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%，需提供检测报告复印件证明加盖原厂公章。

14、★要求满负载情况下后备时长至少2小时。

#### 1.1.1.3、一体化配电单元模块

1.采用ATS，树干式与放射式布设与UPS合为一体模式。

2. ★配电单元采用放射式模块化设计，配合ups输出单元和STS达到在线任意增减单元模块功能，单元后面设有所有回路的航插并预留备用回路。

3. ★配有SPD泄涌，让供电更安全。

4.智能电量显示总路的电压、电流、有功功率、无功功率等，兼容动环能够直观、远程检测电力情况。

5、★外观必须和IT机柜保持一致。

### 1.1.2、单排冷通道系统

#### 1.1.2.1、冷通道机柜

1.机柜尺寸为（W *D *H）：600mm * 1200mm * 2000 mm，颜色：黑色或灰色；

2.机柜主体材质需采用A级冷轧钢板，机柜框架为高强度型材框架结构设计，具有良好的机械性能；

3.前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率需达75％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求，前后门均采用高级旋把锁, 机柜两侧采用整体式速拆式侧板，方孔条垂直方孔条，支持前后动态调节,方孔条与侧门之间可选密封组件，避免冷热气流混合；

4.承重需达到静态负载1800kg；

5.为方便柜内设备上下架，机柜前后门开启角度均应大于等于150度；

6.投标产品所有部件需可靠接地，确保操作安全，满足IEC60950-1-2005标准。；

7.静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286-98标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739-96标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732-93标准进行测试；涂层厚度采用GB/T1768标准进行测试，60μm~90μm之间；

8.前后网孔门材料采用≥1.5mm冷板；立柱材料：≥2.0mm冷板；框架材料：≥1.5mm冷板；

9.制造厂家须通过“GB/T19001-2016质量管理体系;GB/T24001-2016环境管理体系;ISO45001职业健康安全管理体系”并提供认证证书复印件加盖原厂公章。

#### 1.1.2.2、垂直理线槽

配42U高机柜线槽，用于网络机柜。

#### 1.1.2.3、PDU模块

输入32A接线端子排，输出12位10A国标插座，4位16A国标插座，合计输出16位。

#### 1.1.2.4、冷风道组件

600*300*2000mm，主机柜玻璃门；600*300*2000mm，封闭玻璃门组件；300*300*2000mm，封闭钣金门组件。

#### 1.1.2.5、应急通风组件

空调停机后启动，利用环境空气强排通风

### 1.1.3、精密空调系统

#### 1.1.3.1、列间风冷精密空调主机

1．★1.制冷量≥12.5KW，显冷量≥12.5KW，标准风量≥32000m3/h；

2.机械性能：

1）外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

2）操作及维修安全、方便。

3）需采用金属框架、面板，所有面板均可拆卸。

4）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

5）标牌、标记：应平整清晰。

2．机房专用空调机组的电气性能

1)机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

2)输入电压允许波动范围： 380V +10%  -10%

3)频率：50HZ  2HZ

3.机房专用空调机组的适应环境

温度：室内  0℃  +40℃

室外  -15℃  +45℃

湿度：≤95%RH

4.机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

1) 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

2) 温度调节范围：+15℃  +30℃

温度调节精度： 1℃ ，温度变化率< 5℃/小时

湿度调节范围：30% 80%RH

湿度调节精度：  5 %RH

温、湿度波动超限应能发出报警信号

5.★为保证节能，机组应具有高显热比，37℃，24%RH工况下，要求机组显热比100%。

6.★机房专用空调应具有较高能效比，全年能效比不低于4.5。

7.机房专用空调应具有高效节能性。压缩机应采用变容量（EC）涡旋压缩机，要求冷量输出可实现20%-100%连续调节，以适应在不同工况下高效节能的输出；EC风机须为可插拔式，方便进行现场维修,提高系统的可维护性。

8.机房专用空调系统应采用R410A环保冷媒。

9.机房专用空调的加热性能：具备电加热器，需采用不锈钢绕片式电加热器或PTC陶瓷电加热器

10.机房专用空调的除湿性能：

机组应具备快速除湿装置，在需要除湿运行时，机房专用空调应能够降低EC风机转速，快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

11.机房专用空调的空气洁净度：

空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，过滤器需采用金属框架，可以多次清洗、重复使用，并便于更换。为方便维护，需配置过滤网脏堵报警。

12.每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

13.控制系统需采用冗余设计，显示器设定好参数后，拆下显示器，机组仍将继续工作；在空调控制器发生故障时，可以使用其他空调的控制器来工作，而不影响机组的运行，提高运行的可靠性和保障性。

14.每台机组应采用框架式结构，可方便拆解与组装。

15.每台机组需配置电源过欠压、错相、缺相保护。

16.机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

17.机房专用空调的控制系统：

★控制程序需提供“温度优先”与“湿度优先”两种选择控制逻辑，以实现节能；

18.应采用LCD多行中文彩色触摸显示器，可显示机组内各组件运行状态、控制参数的功能。具有中文界面与英文界面，能直接在控制面板上对主要参数进行设定，并能连续监控机组各组件的运行状况。

19.应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于400条。

20.机组应具有报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

21.控制系统应具有多级密码保护功能。

22.具备联动与群控功能，控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。

23．机房专用空调机组的监控性能

1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力；

2)系统应具有三遥性能

遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等；

遥信项目：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；

遥控项目：空调开/关机；

3）系统应具备通信接口

具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

免费提供通讯协议。

4）设备运行参数的设置，设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

5）准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

24.机房专用空调机组的冷却设备

1）机房专用空调机组采用风冷的冷却方式

2）机房专用空调室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件，保证足够的散热量需求。

3）机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

4）机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。

5）机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机等应有良好的防水性能。

6）机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

25.机房专用空调机组的适用性：

1）机房专用空调机组要求送风方式为正面送风后回风。

2）室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。

3）机房专用空调机组安装特性，在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。

4）机房专用空调机组的送风余压应不小于200Pa，能适应机房实际的较宽送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压，提高机组送风余压应不减少机组的送风量。

5）机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

6）机房专用空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。

#### 1.1.3.2、列间风冷精密空调室外机

1.为了适应多种工作环境条件，室外冷凝器材质必须采用耐腐蚀耐高温的材质；

2.★冷凝器风机应采用无极调速方式，可根据冷凝压力自动调节，风机叶片应为全金属材质，采用猫头鹰翅式（锯齿式）设计，有效降低能耗及噪音；

3.机房专用空调机组的冷凝器出厂时应进行保压，管路端口应采取防止异物进入的措施。

### 1.1.4、动环监控系统

#### 1.1.4.1、动环监控系统

1.★实时查看UPS、精密空调、温湿度、电池监控等运行状态，以便于主动预防，实现无人值守，支持云电话、云短信APP告警；（提供软件界面截图加盖原厂公章）

2.系统监控单元的接口方式需满足：RS485 (A+, B-) ,RS232，DI，DO，+DC12V；

3.★高度：1U；工作温湿度满足：一25～55℃，10～85%，存储温湿度满足：- 40～55℃， 5～95RH （无凝露）；

4.工作电压：110-264VAC；

5.核心机房的智能设备系统应采用高度模块化设计，系统由数据采集、故障管理、基础配置、用户界面展示和扩展接口等组成，应具备良好的扩充性能。能提供开放的API接口和十分友好的二次开发界面，能很好地满足个性化系统管理的需求；

6.智能设备具备任何故障甚至停机状态下的监控功能，监控设备需兼备不断电的功能，当监控设备的电源缺失情况下，其自身续航时间需能够保持5小时以上，且通信不中断；

7.在供电上，同时支持 2 路市电输入和锂电池供电，可无缝自动切换；

8.在网络上，系统监控单元模块支持有线、4G和WIFI等不同的联网方式，可任意设置优先级，发生高优先级网络问 题时自动切换到低优先级网络适应不同的应用场景，不同的设备在不同地区可以通过不同的网络连接方式连接到同一个APP/WEB平台，实现集中监控；

9.在设备通讯上，通讯模块采用模块化设计，支持在线热插拔安装和替换，内部供电模块和 CPU 均独立，故障互不影响。产品采 用高性能嵌入式 CPU，基于多样的硬件接口和强大的软件功能，用户可以快速将 自己的设备进行联网；

10.系统监控单元模块能够兼容市场上主流的UPS品牌，精密空调、智能设备等，且更换设备不需要再更换监控模块，只需要在手机或者Web端切换配置即可。

11.★支持设备地图：“设备地图”界面能显示全国地图，并按照站点建筑的地理位置显示标记；（提供软件界面截图加盖原厂公章）

12.★系统监控单元可以接入UPS，精密空调，温湿度，电池监控，烟感和漏水等监控单元，可以根据实际应用进行单元的切换。具备独立直流电源+12V供应；（提供软件界面截图加盖原厂公章）

13.★支持实时告警功能,监控平台有完善的事件及告警机制，在设备运行状态、或者数值变化、通信发生异常或状态改变后，都可以按设定发出多种报警，并且产生事件变化通知，这些通知即时显示在人机界面之中，也可以按时间段进行查询。（提供软件界面截图加盖原厂公章）

14.★监控系统有短信，语音报警、声光报警，WEB弹窗，邮箱等多种方式可以选择，用户可根据自身情况选择合适的告警方式；（提供软件界面截图加盖原厂公章）

15.★支持设备分享功能：设备的相关数据和告警信息可根据客户需求分享给其他人。扫描设备二维码的用户被认定为超级管理员，具备分享设备给其他人的权限，也可以删除被分享人；被分享的用户则不能再分享设备给其他人；被分享的用户可达10人；（提供软件界面截图加盖原厂公章）

16.★制造厂家须通过“GB/T19001-2016质量管理体系;GB/T24001-2016环境管理体系;ISO45001职业健康安全管理体系”并提供认证证书复印件加盖原厂公章。

17.★动力环境监控系统监控单元可以接入UPS，精密精密空调，温湿度，电池监控，烟感和漏水等监控单元等，可以根据实际应用进行单元的切换。具备独立直流电源+12V供应。监控软件应具备软件著作权证书、具备EMC认证证书、具备LVD认证证书、具备CE认证证书，提供此类证书复印件加盖原厂公章。

#### 1.1.4.2、UPS监控系统

★实时监测UPS输入电压、输出电压、输入频率、输出频率、负载百分比、电池电压、电池容量、故障报警、历史数据导出等，提供软件界面截图加盖原厂公章。

#### 1.1.4.3、精密空调监控系统

实时监测精密空调状态、回风温度、回风湿度、设定温度、设定湿度、历史报表导出等。

#### 1.1.4.4、环境探测监控系统

带数字显示温湿度传感器，温湿度侦测范围：-20~70℃；温度采集精度：±0.3℃；  湿度采集精度：±3%，至温湿度盒子的总连接长度可达100米；

烟感传感器，配套开关量传感器使用，每个烟感传感器占用一个开关量输入接口。工作电压：DC12V；静态电流：≤35mA；报警电流：≤35mA;工作温度：-10℃~+50℃；环境温度：≤95%RH；报警输出：继电器常开、常闭；探测灵敏度：Ⅱ，Ⅲ级；监测面积：20㎡；尺寸：112*41mm；

实时监测烟感探头，开关量报警，实时监测温度、湿度（可手拉手监测温湿度探头≤10个）历史数据导出、PDF报表导出等。

#### 1.1.4.5、精密配电监控系统

实时监测电量仪相电压、线电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电能、历史数据导出等。

#### 1.1.4.6、漏水监控系统

3.5M漏水绳，线缆直径:5.0 mm,检测导线外阻：13欧姆/100m，线缆重量：18g/米,线缆颜色（骨架）:黄色,最大暴露温度:85℃；

漏水传感器，二芯检测线缆（或检测电极），检测线缆长度最可达500米，白色PVC,NEMAI,IP55熟料外壳，灵敏度 ：0-100K无极调节；响应时间：小于1秒；电源要求：12VDC直流电源（分正负极连接）；继电器输出：ISPDT，60VDC或125VAC,1A额定值（常开常关）；

系统实时监测漏水监控模块，开关量报警。

#### 1.1.4.7、现场图像监控系统

实时显示现场监控图像，支持手机APP远程查看。

### 1.1.5、配电防雷系统

#### 1.1.5.1、一级防雷模块

1、★60KA的通流容量；

2、正常工作电压380V；4P位置

3、材料：聚酰亚胺

#### 1.1.5.2、二级防雷模块

1、★20KA的通流容量；

2、正常工作电压230V；2P位置

3、材料：聚酰亚胺

## 1.2、气体消防系统

本次系统范围为大楼二楼弱电信息化机房区域七氟丙烷气体灭火系统设备采购、施工、系统调试及开通、消防报验资料的整理、通过消防检测、验收、培训、售后服务等

1）灭火方式

本设计采用全淹没灭火系统的灭火方式，即在规定的时间内，喷射一定浓度的灭火剂，并使其均匀地充满整个防护区，此时能将在其区域里任意部位发生的火灾扑灭。

2）灭火系统的控制方式分为自动控制、手动控制、机械应急操作三种。

即在有人工作或值班室，应采用手动控制，在无人的情况下，应采用自动控制方式。自动、手动控制方式的转换，可在灭火控制器上实现（在防护区的门外设置手动控制盒，手动控制盒内设有紧急停止与紧急启动按钮。）机械应急操作只在以上两种方式失效的情况下采用。

3）对防护区的要求：

1.防护区必须为独立区域，封闭良好。

2.防护区的维护结构及门、创的耐火极限>05h,耐压强度>1200Pa；

3.防护区的防火阀和通风机等在喷放灭火剂前应关闭停止，门窗必须关闭；

4.喷放七氟丙烷前，必须切断可燃、助燃气体的起源，并停止一切影响灭火效果的设备；

5.防护区的门应向疏散方向开启，并能自动关闭，保证在任何情况下均能从防护区内打开；

6.各防护区均应设置泄压口；

7.各防护区顶板、隔墙内预留走线孔在工程完毕后应用耐火材料密封严实；

8.防护区应有排风设备，释放灭火剂后，应将废气排尽后，人员方可进入进行检修。

4）声光报警

防护区的入口处应设置声光报警器和七氟丙烷喷放指示灯。防护区的疏散通道和出口处应设应急照明和疏散指示标志。

5）保证人员的安全撤离

在释放灭火剂前，应发出火灾声光报警，火灾声光报警至释放灭火剂的延时时间为30s，灭火剂喷放指示灯信号应保持到防护区通风换气后，以手动方式解除。

6）保证灭火的可靠性

灭火系统喷放灭火剂之前，应保证必要的联动操作，即灭火系统在发出灭火指令时，由控制系统发出联动指令，切断电源、关停空调等一切影响灭火效果的设备。

7）灭火系统瓶站设置在专用独立的房间内，房间的耐火等级不低于二级，门应为甲级防火门并向外开启。室温为-10℃-50℃，保持干燥通风，灭火剂储瓶应避免阳光照射、不允许在瓶站存放可燃、易燃和腐蚀性物质。不允许收到震动和冲击，灭火系统的使用环境温度为-10℃-50℃.

8）气体灭火控制器安装于防护外或监控室内，安装高度为控制盘下底面离地坪1.5m处。火灾探测器接至大楼消防中心气体灭火系统专用火灾报警主机。

9）启停按钮离地1.5米，声光报警器安装高度距地坪1.8米处，均安装于疏散门外侧胖；释放显示灯安装于防护区门外侧门楣上方；

10）火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯阻燃导线穿镀锌钢管暗敷。消防控制、铜芯、警报线路应采用铜芯阻燃导线穿镀锌钢管暗敷。明敷时应在镀锌钢管外壁采取防火保护措施，其耐火极限不低于1h.